变形测量篇

〈1〉测量目的：根据工程施工的需要，把设计的建筑物高程按设计要求以一定的精度测设在地面上，并在施工过程中进行一系列的测量工作，以衔接和指导各工序间的施工。

〈2〉测量依据：

《工程测量规范》		GB50026—93

《建筑变形测量规程》		JGJ/T  8—97

〈3〉测量人员及测量仪器：本工程配备经过检验合格并和工程要求测量精度相匹配的水准仪和经纬仪各三台，测量人员必须经过培训，熟悉测量知识和测量仪器，并提供相应证件。

〈4〉测量精度及控制：本工程测量精度按业主（或设计）要求的确定，当业主或设计无要求时，根据工程经验，按四等水准测量进行施测，测量基准点必须经过分包、项目部、公司三级验收，并报监理工程师复核后方可使用，在施工过程中定期复核，加强保护。

〈5〉基线布置：接受由业主提供的测量基点，经过验收确认满足精度要求后，以此为依据把基准点向控制点引测至施工区域内，建立支导线加密控制网并建立施工坐标

- 测量基准点的设置：本工程场地范围较大，为了更好地控制变形测量，施工现场外设置测量基准点40~50个，布置在场地四周，相邻基准点应相互通视，已便于校核，基线和控制点应定期复核。测量基准点应设置在不易受到振动或破坏的安全地点，基准点的埋设形式如下图：

2、沉降观测点的设置

沉降观测点的布置应由设计单位根据基础沉降的要求、工程地质资料及建筑结构特点而定。本工程采用预制混凝土形式，因此对于厂房建筑应每隔2个柱距设置一个沉降观测点,沉降观测点的埋设如下图所示：

〈7〉观测时间及周期：

观测时间和周期原则上按设计和质监站要求执行，预制柱吊装好以后应及时进行第一次观测，对于厂房结构吊车梁安装、屋架安装、天窗架安装、屋面板安装完成以及竣工验收前应分别进行观测，总体说来，整个施工期间不得少于5次。

〈8〉建筑物裂缝观测：发现建筑物有裂缝存在时，应在裂缝上设置可靠的观测标志，观测后应绘制详图，画出裂缝的位置、形状和尺寸，并注明日期和编号，并在裂缝发展的不同时期对裂缝进行拍摄照片。

〈9〉观测路线方案：为了保证测量的精度，每一次测量时对于相同测点应选择相同路线，此路线应保证基准点（或转点）与被测点之间距离应相等。

〈10〉观测数据的记录与数据分析处理：

变形测量观测数据应即使整理和妥善保存。观测点埋设好以后以及每次变形测量都应请监理单位或甲方单位人员进行确认并履行签字手续。观测资料应包括：根据水准点测量得出的各测点的高程和每次沉降量、累计沉降量并填好沉降观测成果表加盖企业公章交监理或甲方单位签认；第一次沉降观测时应填好沉降观测点平面位置布置图加盖企业公章交监理或甲方单位签认。

如在观测过程中发现建筑物发生不均匀沉降或严重裂缝时，应请建设单位、监理单位、质量监督部门等共同分析原因，商讨对策，并请设计单位确定采用的措施和方案。

〈11〉测量仪器的检验和校正：

当发现测量仪器不能满足施工测量要求或仪器已经过了年检时间时应送有资质的检修单位进行检查和校核，整个施工过程中一定要保证测量仪器的有效性。

水准管轴不平行于视准轴情况的处理：在地面选定A、B两点，相距100米，置仪器与A、B两点之中点，对标尺读出读数a1、b1， h1= a1-b1即为两点间的高差，然后将仪器移到靠近标尺B两米的地方C处再读数得出a2、b2，h2= a2-b2。若h1=h2或相差在2mm之间表明水准管轴平行于视准轴，如果超过上述条件则表明水准管轴不平行于视准轴，应进行校正，校正方法应为：计算在C处A尺的正确读数应为：a2‘= b2+ h1，旋转望远镜微倾螺旋，使横丝对准A点标尺上的正确读数a2‘，这时视准轴已水平，但气泡却偏离中心，拨动水准管校正螺丝使气泡居中，此项检校要反复进行，直至达到要求为止。

〈12〉附加表式：

《建设工程沉降观测记录表》

《建设工程沉降观测点、基准点、专用水准点平面位置布置图》